Светодиодные светильники серии ДПО-100 Квадрат_IP20 предназначены для монтажа в потолки типа Армстронг или непосредственно на поверхность потолка.

Применяются в административные и общественных зданиях, объектах образования и здравоохранения.

| - Мощность светильников: 20–50 Вт. - Светильник устанавливается непосредственно на поверхность потолков или встраивается в подвесные потолки типа «Армстронг». - Варианты цветовой температуры светодиоды: 3000К - 5700К. Индекс цветопередачи светодиодов: 70 - 90. - Корпус светильника изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет. - Тип рассеивателя: опал, призма (в зависимости от модели). По требованию заказчика рассеиватель возможен из закаленного стекла. - Степень защиты светильников от проникновения посторонних тел и воды от IP20. - Выпускаются по техническим условиям ТУ BY 600073968.019-2014 и соответствуют: - по рабочим характеристикам: СТБ 1944, СТБ IEC 60598-1, ГОСТ Р 54350, ГОСТ Р 55705. - по безопасности: СТБ IEC 60598-1. - по электромагнитной совместимости: TH TC 20/2011, СТБ МЭК 61000-3-2, СТБ IEC 61000-3-3, СТБ IEC 61547, СТБ ЕН 55015. - Сертифицированы на соответствие требованиям технических регламентов ТР ТС 004 и ТР ТС 020. |  |
| --- | --- |

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Номинальное напряжения сети переменного тока частотой 50/60 Гц 220В/230В; Диапазон питающего напряжения сети переменного тока: 176 В–264 В.

- Потребляемая мощность от сети переменного тока при номинальном напряжении питания указана в таблице 1.

- Коэффициент мощности, не менее 0.96.

- Класс светораспределения согласно ГОСТ 34819-2021: П (прямого света).

- Тип кривой силы света в меридиональных плоскостях согласно ГОСТ 34819-2021 - Д (косинусная).

- Тип условной экваториальной КСС согласно ГОСТ 34819-2021 – Б (боковая).

- Тип светораспределения в зоне светимости согласно ГОСТ 34819-2021 – полностью ограниченное.

- Коррелированная цветовая температура (далее «КЦТ») светодиодов согласно ГОСТ 34819-2021 указывается при заказе (смотреть «Информация для заказа»).

- Общий индекс цветопередачи светодиодов Ra согласно ГОСТ 34819-2021 указывается при заказе (смотреть «Информация для заказа»).

- Световой поток и номинальная светоотдача указаны в таблице 1.

- Коэффициент пульсаций светового потока, менее 1%.

- Амплитуда пускового тока не более 32А при длительности по уровню 0.5 амплитуды не более 250 мкс при напряжении питания 230В переменного тока.

- Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии - 1 кВ (L-N), 2кВ (L-PE, N-PE) по СТБ МЭК 61000-4-5-2006.

- В зависимости от модели светильника устанавливается Блок Аварийного Питания (БАП) (смотреть «Информация для заказа»).

- Диапазон рабочих температур: -5 ... +45 °С;

- Габаритные размеры указаны на рисунке 1.

- Масса светильника не более 2.0 кг.

- Срок службы светильника: не менее 10 лет.

- Срок службы светодиодов не менее 100000 часов.

Таблица 1

| Тип светодиодного светильника | Потребляемая мощность, Вт | Световой поток Ф, лм | Световая отдача светильника, лм/вт | Тип рассеивателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДПО-100-20-0х1-1.00-хххД-хх Квадрат_IP20 | 20 | 2400 | 120 | опаловый |
| ДПО-100-25-0х1-1.00-хххД-хх Квадрат_IP20 | 25 | 3000 | 120 | опаловый |
| ДПО-100-30-0х1-1.00-хххД-хх Квадрат_IP20 | 30 | 3600 | 120 | опаловый |
| ДПО-100-35-0х1-1.00-хххД-хх Квадрат_IP20 | 35 | 4200 | 120 | опаловый |
| ДПО-100-40-0х1-1.00-хххД-хх Квадрат_IP20 | 40 | 4800 | 120 | опаловый |
| ДПО-100-45-0х1-1.00-хххД-хх Квадрат_IP20 | 45 | 5400 | 120 | опаловый |
| ДПО-100-50-0х1-1.00-хххД-хх Квадрат_IP20 | 50 | 6000 | 120 | опаловый |
| ДПО-100-20-0х2-1.00-хххД-хх Квадрат_IP20 | 20 | 2640 | 132 | призматический |
| ДПО-100-25-0х2-1.00-хххД-хх Квадрат_IP20 | 25 | 3300 | 132 | призматический |
| ДПО-100-30-0х2-1.00-хххД-хх Квадрат_IP20 | 30 | 3960 | 132 | призматический |
| ДПО-100-35-0х2-1.00-хххД-хх Квадрат_IP20 | 35 | 4620 | 132 | призматический |
| ДПО-100-40-0х2-1.00-хххД-хх Квадрат_IP20 | 40 | 5280 | 132 | призматический |
| ДПО-100-45-0х2-1.00-хххД-хх Квадрат_IP20 | 45 | 5940 | 132 | призматический |
| ДПО-100-50-0х2-1.00-хххД-хх Квадрат_IP20 | 50 | 6600 | 132 | призматический |

Примечание: Электрические и оптические характеристики приведены для светильника с КЦТ – 4000К, Ra-80, призматического рассеивателя.

Допуск на значения светового потока и потребляемой мощности в таблице: +/-10%.

КОНСТРУКЦИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ, УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

- Корпус светильника изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет. Рассеиватель опаловый или призматический.

- Степень защиты светильников от проникновения посторонних тел и воды IP20.

- Класс защиты от поражения электрическим током указывается при заказе (смотреть «Информация для заказа»).

- Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 4.

- Подвесная конструкция потолка должна быть закреплена в соответствии с техническими условиями на подвесной потолок.

- Подключение светильников должно быть выполнено согласно маркировки.

- При эксплуатации корпус светильника класса защиты I должен быть заземлен.

- При эксплуатации корпус светильника класса защиты II не заземляется.

- Эксплуатация светильников должна проводиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

- К обслуживанию светильников допускается специально обученный персонал, имеющий квалификационную группу по технике безопасности не ниже 3.

- Все работы по монтажу светильников, чистке от загрязнения и пыли, ремонту производить только при отключенном напряжении питания.

- БАП должен проходить проверку в составе установленных светильников в среднем один раз в год.

- При складировании готовых, но не установленных светильников с БАП производить проверку каждые 3 месяца.

- Нельзя оставлять светильник с разряженной батареей! Батарея выйдет из строя!

- Перед началом эксплуатации и проверками батарея должна заряжена от сети не менее 24 часов (не допускаются перерывы питания);

- Проверка осуществляется отключением питающего напряжения. Длительность работы в аварийном режиме светильника от 1 часа до 3 часов (в зависимости от модели БАП).

- Li-ion батарея рассчитана на срок непрерывной эксплуатации в нормальных климатических условиях в течение 3-х лет, либо на 500 циклов заряд-разряд.

Рисунок 1                                                                                                      Рисунок 2

Рисунок 3

Информация для заказа

ДПО – 100 – 20 – 0Х1 – 1.00 – X XX Д – ХХ Квадрат_IP20 1 2 3 4 5

1 – Потребляемая мощность, Вт. 2 – Класс защиты от поражения электрическим током: 0 – I, 1 – II. 3 – Световой код светильника - индекс цветопередачи: 7 – Ra70, 8 – Ra80, 9 – Ra90 4 – Световой код светильника - координаты цветовой температуры: 30 - 3000К, 40 - 4000K, 50 - 5000K. 5 – Дополнительные опции: 00 – без опций по управлению; 02 – аналоговое управление 1-10В; 03 – цифровое управление DALI, 11 - БАП1 - Блок Аварийного Питания (БАП) с продолжительностью работы не менее 1 часа; 12 - БАП3 - Блок Аварийного Питания (БАП) с продолжительностью работы не менее 3 часов;

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКА ПРИ ЗАКАЗЕ: ДПО-100-20-001-1.00-840Д-БАП3 Квадрат_IP20.

Светильник светодиодный потолочный (универсальный встраиваемый/накладной), серия 100,  потребляемая мощность 20 Вт, степень защиты от проникновения посторонних тел и воды IP20, класс защиты от поражения электрическим током I, опаловый рассеиватель, вариант конструктивного решения 1, крепление за корпус светильника с использованием стандартного крепежа или собственных элементов фиксации, индекс цветопередачи светодиодов Ra -80, цветовая температура светодиодов 4000К,тип кривой силы света -  косинусная (Д), дополнительная опция: Блок аварийного питания с длительностью работы не менее 3-х часов.

Схема монтажа светильника в подвесной потолок

Схема монтажа светильника на потолок

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Светильник.

- Упаковка.

- Паспорт на упаковку или партию не более 25 светильников

Гарантии изготовителя

Срок гарантии – 5 лет.

Гарантийный срок начинается с даты производства / поставки соответствующего продукта, но не позднее чем через шесть месяцев после даты его производства.

Изготовитель в течение гарантийного срока по требованию потребителя заменяет дефектные модули на годные.

| МОДЕЛЬ |  |
| --- | --- |
| Дата выпуска |  |
| Упаковано | ( месяц, год, подпись) |
| Контролер ОТК | (подпись, штамп) |