Светодиодные светильники серии ДПП-200 Пруф1_IP66 имеют высокую степень пыле-влагозащиты IP66, рассчитаны для работы в тяжёлых условиях эксплуатации (влага, пыль, вибрация). Предназначены для монтажа непосредственно на поверхность потолка или стен.

Применяются в промышленных, производственных и сельскохозяйственных зданиях, объектах здравоохранения.

| - Мощность светильников: 10–80 Вт. - Светильник устанавливается непосредственно на поверхность потолков или стен. - Варианты цветовой температуры светодиоды: 3000К - 5700К. Индекс цветопередачи светодиодов: 70 - 90. - Корпус светильника и рассеивателя изготовлены из трудновоспламеняемого поликарбоната, обладающего высокой стойкостью к ультрафиолетовому излучению. - Тип рассеивателя: поликарбонатный профиль опал. - Степень защиты светильников от проникновения посторонних тел и воды от IP66. - Выпускаются по техническим условиям ТУ BY 600073968.019-2014 и соответствуют: - по рабочим характеристикам: СТБ 1944, СТБ IEC 60598-1, ГОСТ Р 54350, ГОСТ Р 55705. - по безопасности: СТБ IEC 60598-1. - по электромагнитной совместимости: TH TC 20/2011, СТБ МЭК 61000-3-2, СТБ IEC 61000-3-3, СТБ IEC 61547, СТБ ЕН 55015. - Сертифицированы на соответствие требованиям технических регламентов ТР ТС 004 и ТР ТС 020. |  |
| --- | --- |

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Номинальное напряжения сети переменного тока частотой 50/60 Гц 220В/230В; Диапазон питающего напряжения сети переменного тока: 176 В–264 В.

- Потребляемая мощность от сети переменного тока при номинальном напряжении питания указана в таблице 1.

- Коэффициент мощности, не менее 0.96.

- Класс светораспределения согласно ГОСТ 34819-2021: П (прямого света).

- Тип кривой силы света в меридиональных плоскостях согласно ГОСТ 34819-2021 - Д (косинусная).

- Тип условной экваториальной КСС согласно ГОСТ 34819-2021 – Б (боковая).

- Тип светораспределения в зоне светимости согласно ГОСТ 34819-2021 – полностью ограниченное.

- Коррелированная цветовая температура (далее «КЦТ») светодиодов согласно ГОСТ 34819-2021 указывается при заказе (смотреть «Информация для заказа»).

- Общий индекс цветопередачи светодиодов Ra согласно ГОСТ 34819-2021 указывается при заказе (смотреть «Информация для заказа»).

- Световой поток, номинальная светоотдача, габаритные размеры и масса указаны в таблице 1.

- Коэффициент пульсаций светового потока, менее 1%.

- Амплитуда пускового тока не более 32А при длительности по уровню 0.5 амплитуды не более 250 мс при напряжении питания 230В переменного тока для светильников мощностью до 50Вт включительно, 75А при длительности по уровню 0.5 амплитуды не более 500 мс при напряжении питания 230В переменного тока для светильников мощностью 50 – 100 Вт.

- Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии - 1 кВ (L-N), 2кВ (L-PE, N-PE) по СТБ МЭК 61000-4-5-2006.

- В зависимости от модели светильника устанавливается Блок Аварийного Питания (БАП) (смотреть «Информация для заказа»).

- Диапазон рабочих температур: -40 ... +45 °С;

- Срок службы светильника: не менее 10 лет.

- Срок службы светодиодов не менее 100000 часов.

Таблица 1

| Тип светодиодного светильника | Потребляемая мощность, Вт | Световой поток Ф, лм | Световая отдача светильника, лм/вт | Габаритные размеры LxWxH(LF), мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДПП-200-10-5х1-1.00-хххД-хх Пруф1_IP66 | 10 | 1400 | 140 | 600х80х72(260-300) | 1 |
| ДПП-200-15-5х1-1.00-хххД-хх Пруф1_IP66 | 15 | 2100 | 140 | 600х80х72(260-300) | 1 |
| ДПП-200-20-5х1-1.00-хххД-хх Пруф1_IP66 | 20 | 2800 | 140 | 600х80х72(260-300) | 1 |
| ДПП-200-25-5х1-1.00-хххД-хх Пруф1_IP66 | 25 | 3500 | 140 | 600х80х72(260-300) | 1 |
| ДПП-200-30-5х1-1.00-хххД-хх Пруф1_IP66 | 30 | 4200 | 140 | 600х80х72(260-300) | 1 |
| ДПП-201-25-5х1-1.00-хххД-хх Пруф1_IP66 | 25 | 3500 | 140 | 1200х80х72(800-860) | 2 |
| ДПП-201-35-5х1-1.00-хххД-хх Пруф1_IP66 | 35 | 4900 | 140 | 1200х80х72(800-860) | 2 |
| ДПП-201-40-5х1-1.00-хххД-хх Пруф1_IP66 | 40 | 5600 | 140 | 1200х80х72(800-860) | 2 |
| ДПП-201-45-5х1-1.00-хххД-хх Пруф1_IP66 | 45 | 6300 | 140 | 1200х80х72(800-860) | 2 |
| ДПП-201-50-5х1-1.00-хххД-хх Пруф1_IP66 | 50 | 7000 | 140 | 1200х80х72(800-860) | 2 |
| ДПП-201-55-5х1-1.00-хххД-хх Пруф1_IP66 | 55 | 7700 | 140 | 1200х80х72(800-860) | 2 |
| ДПП-201-65-5х1-1.00-хххД-хх Пруф1_IP66 | 65 | 9100 | 140 | 1200х80х72(800-860) | 2 |
| ДПП-202-40-5х1-1.00-хххД-хх Пруф1_IP66 | 40 | 5600 | 140 | 1500х80х72(1080-1150) | 2.5 |
| ДПП-202-50-5х1-1.00-хххД-хх Пруф1_IP66 | 50 | 7000 | 140 | 1500х80х72(1080-1150) | 2.5 |
| ДПП-202-60-5х1-1.00-хххД-хх Пруф1_IP66 | 60 | 8400 | 140 | 1500х80х72(1080-1150) | 2.5 |
| ДПП-202-70-5х1-1.00-хххД-хх Пруф1_IP66 | 70 | 9800 | 140 | 1500х80х72(1080-1150) | 2.5 |
| ДПП-202-80-5х1-1.00-хххД-хх Пруф1_IP66 | 80 | 11200 | 140 | 1500х80х72(1080-1150) | 2.5 |

Примечание: Электрические и оптические характеристики приведены для светильника с КЦТ – 4000К, Ra-80, опалового рассеивателя.

Допуск на значения светового потока и потребляемой мощности в таблице: +/-10%.

КОНСТРУКЦИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ, УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

- Корпус светильника и рассеивателя изготовлены из трудновоспламеняемого поликарбоната, обладающего высокой стойкостью к ультрафиолетовому излучению.

- Степень ударопрочности корпуса светильника – IK08

- Степень защиты светильников от проникновения посторонних тел и воды IP66.

- Класс защиты от поражения электрическим током указывается при заказе (смотреть «Информация для заказа»).

- Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 3.1.

- Светильник к потолку или стене крепится на кронштейнах входящих в комплект светильника с помощью саморезов. Возможно по согласованию с заказчиком крепление светильника с помощью подвесов.

- Подключение светильников должно быть выполнено согласно маркировки.

- При эксплуатации корпус светильника класса защиты I должен быть заземлен.

- При эксплуатации корпус светильника класса защиты II не заземляется.

- Эксплуатация светильников должна проводиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

- К обслуживанию светильников допускается специально обученный персонал, имеющий квалификационную группу по технике безопасности не ниже 3.

- Все работы по монтажу светильников, чистке от загрязнения и пыли, ремонту производить только при отключенном напряжении питания.

- БАП должен проходить проверку в составе установленных светильников в среднем один раз в год.

- При складировании готовых, но не установленных светильников с БАП производить проверку каждые 3 месяца.

- Нельзя оставлять светильник с разряженной батареей! Батарея выйдет из строя!

- Перед началом эксплуатации и проверками батарея должна заряжена от сети не менее 24 часов (не допускаются перерывы питания);

- Проверка осуществляется отключением питающего напряжения. Длительность работы в аварийном режиме светильника от 1 часа до 3 часов (в зависимости от модели БАП).

- Li-ion батарея рассчитана на срок непрерывной эксплуатации в нормальных климатических условиях в течение 3-х лет, либо на 500 циклов заряд-разряд.

Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 3

Информация для заказа

ДПП – 201 – 25 – 5Х1 – 1.00 – X XX Д – ХХ Пруф1 IP66 1 2 3 4 5

1 – Потребляемая мощность, Вт. 2 – Класс защиты от поражения электрическим током: 0 – I, 1 – II. 3 – Световой код светильника - индекс цветопередачи: 7 – Ra70, 8 – Ra80, 9 – Ra90 4 – Световой код светильника - координаты цветовой температуры: 30 - 3000К, 40 - 4000K, 50 - 5000K. 5 – Дополнительные опции: 00 – без опций по управлению; 02 – аналоговое управление 1-10В; 03 – цифровое управление DALI, 11 - БАП1 - Блок Аварийного Питания (БАП) с продолжительностью работы не менее 1 часа; 12 - БАП3 - Блок Аварийного Питания (БАП) с продолжительностью работы не менее 3 часов;

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКА ПРИ ЗАКАЗЕ: ДПП-201-25-501-1.00-840Д-БАП3 Пруф1_IP66.

Светильник светодиодный потолочный для промышленных и производственных зданий, серия 201,  потребляемая мощность 25 Вт, степень защиты от проникновения посторонних тел и воды IP66, класс защиты от поражения электрическим током I, опаловый рассеиватель, вариант конструктивного решения 1, крепление за корпус светильника с использованием стандартного крепежа или собственных элементов фиксации, индекс цветопередачи светодиодов Ra -80, цветовая температура светодиодов 4000К,тип кривой силы света -  косинусная (Д), дополнительная опция: Блок аварийного питания с длительностью работы не менее 3-х часов.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Светильник.

- Упаковка.

- Паспорт на упаковку или партию не более 25 светильников

Гарантии изготовителя

Срок гарантии – 5 лет.

Гарантийный срок начинается с даты производства / поставки соответствующего продукта, но не позднее чем через шесть месяцев после даты его производства.

Изготовитель в течение гарантийного срока по требованию потребителя заменяет дефектные модули на годные.

| МОДЕЛЬ |  |
| --- | --- |
| Дата выпуска |  |
| Упаковано | ( месяц, год, подпись) |
| Контролер ОТК | (подпись, штамп) |